芜湖新兴铸管有限责任公司

脱湿鼓风招标技术规格书

EPC工程总承包项目

技术规格书

芜湖新兴铸管有限责任公司

2018年02 月

脱湿鼓风招标技术规格书

1、概要

## 、建设单位

项目名称：高炉脱湿鼓风工程

项目地址：三山工业区高炉鼓风站

## 工程概况

本项目采用EPC大包模式（除土建施工）。新建规模为：2套脱湿鼓风装置+1座循环冷却水系统及辅助配套系统。

## 工程背景

公司目前有2座1280高炉，配套2台陕鼓的AV63-14+MPB10同轴系机组。空气经自洁式过滤器后，与低压氧混合进入鼓风机加压至0.46MPa后输送给热风炉。

芜湖处于长江中下游流域，全年湿度大，尤其在夏季，温度高，湿度大，空气中的含湿量大，平均为29.28g/kg(干空气)，适合应用脱湿鼓风工艺。

## 工艺参数：

鼓风机设备参数：

|  | 单位 | 主要参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 介质 |  | 空气 |  |  |
| 项目 |  | 夏季 | 冬季 | 年平均 |
| 入口温度 | ℃ | 27.2（AB） | 6.9（CD） | 16.3 |
| 相对湿度 | % |  |  | 66% |
| 入口压力 | Kpa(A) | 0.0983（AB） | 0.1004（CD） | 0.0994 |
| 流量 | m3/min | 3650（A）-2750（B） | 2100（C）-2750（D） | 2850 |
| 排气压力 | Kpa(A) | 480（A）-300（B） | 300（C）-470（D） | 460 |
| 轴功率 | Kw | 16962（A）-9280（B） | 6411（C）-11089（D） | 11749 |
| 过滤器差压 | pa | 60-80(测量) | 60-80(测量) | 60-80(测算) |
| 送风温度 | ℃ | 200-220(测量) | 160-180(测量) | 180-200(测算) |
| 工作转速 | n | 5221 |  |  |

脱湿鼓风建成后，夏季进鼓风机空气温度要求为8℃以下，含水量≤8.7g/m3±1%。

## 建设范围（供投标方参考使用）

- 气象条件

大气压力：     			101.3kPa（A）

冬季气压：	 			93.3kPa (A)

夏季气压：	 			100.29kPa（A）

最热月平均温度：     	35℃

相对湿度：           	77%

最热月平均湿度：      94%

最大平均风速：     	3.3m/s

大气组分：        		20.95%O2，0.932%Ar，78.118%N2

极端最高气温　　		39.5℃

极端最低气温　　		－13.1℃

最冷月平均气温　		－0.5℃

夏季湿球温度：        29.4℃

- 雨量

年总降雨量　　			1906.5mm

日最大降雨量　　		233.2mm

主导风向及频率　		东风1716

最高地下水位　　　		0.4－0.7m（地表滞水）

- 总图

## 平面布置

本工程根据现有的鼓风机房区域，进行工艺布置。详见区域位置图。

## 布置要求

## 方案一、

- 脱湿机组：

要求现有过滤器保留。脱湿鼓风的新过滤器脱湿器、冷冻机组（配电房）等三位一体尽可能靠近风机，风阻小，以节省风机轴功率。

- 循环水泵房：

建立循环水泵房1座，考虑三台脱湿鼓风机组的冷却水量。包含冷却塔、混凝土水池、配电房、操作室等，水泵2用1备，预留1台泵位。

## 方案二、

1、脱湿机组：

要求现有过滤器保留。脱湿鼓风的新过滤器及脱湿器靠近风机，风阻小，以节省风机轴功率。冷冻机组（配电房）置于鼓风机站房内。

2、循环水泵房：

建立循环水泵房1座，考虑三台脱湿鼓风机组的冷却水量。包含冷却塔、混凝土水池、配电房、操作室等，水泵2用1备，预留1台泵位。

## 主要建构筑物（暂定）

2.3.1冷水机房：长6米，宽5米，高6.5米，2座，设二台起重量3t的手拉葫芦，共二层。采用钢筋混凝土框架结构，加气混凝土砌块围护墙，基础采用钢筋混凝土独立基础，外墙采用涂料墙面，内墙采用水泥石灰砂浆抹面喷白色内墙涂料，地面防水层，屋面无组织排水。窗采用彩色铝合金窗，电气控制室采用钢防火门，冷冻机房采用钢大门。

2.3.2循环水泵房及水池：水池上部为冷却塔，水池为半地下式混凝土结构，水泵房为地下式，设一台2t电动葫芦，设集水坑和外排潜水泵。外墙采用涂料墙面，内墙采用水泥石灰砂浆抹面喷白色内墙涂料，地面防水层，屋面无组织排水。窗采用彩色铝合金窗，电气控制室采用钢防火门，泵房采用钢大门。

2.3.3通风：为排除机房内设备产生的热量，冷冻机房、循环水泵房墙下部设百叶窗，上部设置轴流风机。

2.3.4电气配电室：内设空调。

2.3.5管道支架：采用钢支架，基础采用钢筋混凝土独立基础。

2.3.6脱湿装置：新建钢筋砼基础。

2.3.7电缆沟、管沟采用防水钢筋混凝土结构并内外侧抹防水水泥砂浆，钢盖板。设排水集水坑，内部放潜水泵。

钢结构构件采用Q235钢材。钢结构构件涂装：除锈等级为Sa2级，油漆采用红丹醇酸底漆2遍，醇酸磁漆2遍。空气过滤器外表刷面漆。颜色见芜新铸环能〔2017〕108号文件《关于印发厂区管道设备着色规范要求的通知》。

- 设备要求：

3.1风机原进风过滤器系统保留，新建系统与老系统可切换。

3.2冷冻机必须为一线品牌。

3.3新加系统不能影响风机性能，如需对风机性能重新测试由投标方负责协调及费用。

3.4冷却器的使用寿命不小于10年。

3.5系统投用后风机轴功率不能增加，投标时注明电耗趋势。

设备表

| 序号 | 类别 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溴化锂制冷机 | 型式：溴化锂吸收式冷冻机组 制冷能力5820KW 冷水进/出温度12/7℃ 冷冻水流量1000m3/h 冷却水进/出温度32/38℃ 冷却水流量1417m3/h 蒸汽耗量6200kg/h | 2台 |
| 2 | 脱湿器 | 铝合金板翅式换热器 包括换热芯体、除雾器、壳体 空气流量，3200 Nm3/min 含排水箱及冷凝水水泵 | 2套 |
| 3 | 凝水回收 |  | 2套 |
| 4 | 循环冷却水泵 | 流量：1500m3/h，扬程：30mH2O 功率：400 kW，380V | 3台 |
| 5 | 冷水泵 | 流量：1200m3/h；扬程：30mH2O 功率：250 KW, 380V 2运1备 | 3台 |
| 6 | 定压补水 |  | 1套 |
| 7 | 冷却塔（配备旁滤和加药） |  | 5套 |
| 8 | 电气与控制 |  | 1套 |

上表参数仅供投标方参考，投标方应保证系统的整体性，安全性，并确保夏季进鼓风机进口的空气参数：要求为8℃以下，含水量≤8.7g/m3±1%。

投标时，应注明设备厂家，并且不得选用国家明令禁止的淘汰设备，应选用高效节能产品。

- 交接点：

4.1能源供应及分工

4.1.1供电

高压供电：招标方提供两路独立电源供电，每路可带全部负荷。投标方高压开关柜选用KYN12-28型，2台进线及母联开关额定电流选为1600A、额定开断选为31.5kA，其它根据设计需要选择。皆需选用复合绝缘（全绝缘）产品。电压互感器需选为大一互全绝缘产品，并安装一次、二次消谐器。

低压供电:采用两路独立供电，每路可带全部负荷。电源来自内部高压经变压器降压。

- 4.1.2循环冷却水系统补给水

压力                      0.3MPa

耗量                     85m3/h（暂定）

由招标方提供至设备用点1米处。（暂定）

4.1.3 冷冻水系统补水（软水）

压力                      0.3MPa

- 耗量                     1m3/h（暂定）

由招标方提供至设备用点1米处。（暂定）

4.1.4饱和蒸汽

压力                     1.0MPa

- 耗量                     13T/h（暂定）

由招标方提供至设备用点1米处。（暂定）

招标方仅供补给外网，其余系统内部管网均由投标方完成

4.2投标方的设计和设备安装及供货范围

## 4.2.1投标方需请有资质的设计单位进行成套设备的设计和厂房的设计。包括与工程有关的所有设计。

## 4.2.2投标方负责设备的订货、运输至招标方现场以及机、电、仪设备的安装、调试，直至正式投产的交钥匙工程，所有阀门、管件都必须是正规厂家产品。

- 通风及空调设施

5.1设计依据

《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1995）；

《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；

5.2通风空调设计原则

结合地区所处地理环境的特点，根据工艺专业的需要，按照环保、节能，降低综合成本，改善操作工人的生产条件，提高企业社会效益和经济效益的原则，夏季对高温设备进行降温，在低压配电室设置空调设施。

冷冻站内冷冻机组工作时散发大量热量，为排除余热改善车间工作环境，设轴流风机排风，自然进风方式，以达到改善车间内过热环境的目的。水泵房为半地下结构，采用轴流风机送风，自然排风。

5.3设计内容

本工程主要通风空调设施有冷冻站、循环水泵房及电气室。

5.3.1通风系统设计

在冷冻站电气室房、循环水泵房设置轴流风机排风，自然进风。

5.3.2空调系统设计

需满足配电室的散热要求。室内温度最高不超过30℃。设风冷立式空调机。

- 仪表

自动化仪表，重点是监控整个生产工艺流程中所有设备的运行情况，使之能运行在最佳状态，并保证机组的正常、安全、经济运行；同时考虑生产计量手段。范围包括脱湿装置、冷却塔、冷冻机房等辅助生产设施。要求单独控制。

工程师站和操作站安放在鼓风机控制室。

7  考核付款：

脱水量为评分的重要标准，厂家应承诺脱水量。厂家设备交付稳定运行三个月达到承诺指标，给予部分费用，稳定运行半年达到承诺指标，给予部分费用，稳定运行一年达到承诺指标，给予部分费用。

脱湿设备机前和机后的实际大气实时含水量和空气密度监测数据必须上传到主控室，作为稳定炉况条件和工长操作依据,同时作为衡量脱湿设备运行可靠性的重要依据。

8  设计资质及交付文件:

该项目为节能项目，为后期申请节能补贴，需要相关厂家具备相应的设计、施工、调试资质，并在中标后在安徽省建设部门备案。

项目需要做投标方中标后提供相应设计文件（包含消防、安全、环保、职业环境卫生等专篇）、可行性研究报告等。

| 提出人： |  | 审核： |  | 会签： |  | 批准： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |