轧钢中棒10千伏SVG（兼有源滤波功能）

技术规范书

2022年5月

动控部

编写： 徐进                  批准：姜亮

目录

1、总 则	3

2、技术要求	3

3、设计与运行条件	6

4、SVG成套装置技术要求	6

5、供货范围	12

6、技术资料	15

7、交付进度	17

8、监造、检验/试验和性能验收试验	17

9、质量保证	20

10、安装调试、可靠性试运行期和质保期的检验	20

11 、包装、运输和贮存	20

# 1、总 则

1.1  本技术规范书仅适用于芜湖新兴铸管轧钢中棒生产线10kV静止型动态无功补偿兼谐波治理成套装置的加工制造和供货。它提出了对该SVG成套装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。

1.2  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货方应提供符合有关工业标准、国家标准和本技术规范书的优质产品。

1.3  如果供货方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着供货方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。

1.4  本技术规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时，按较高标准执行，但不应低于最新国家标准。

1.5  所有文件、图纸采用中文，相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。设备资料及文件采用国际单位制。文件交付应有硬拷贝和可编辑电子文档。可编辑电子版使用Microsoft office 2003简体中文版或AutoCAD 2004 版编辑，文件和图纸的规格为A1—A4。

1.6  技术规范书及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用国际单位制（SI）。

1.7合同生效后1周内，按本规范要求，供货方提出合同设备的设计、制造、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方，由买方确认。

1.8本技术规范书作为商务合同附件，双方签字生效后与合同具有同等的法律效力。

1.9  本技术规范书未尽事宜，由供货方、买方双方协商确定。

1.10供货方要保证提供的产品符合安全、健康、环保标准的要求。供货方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任，包括分包(或采购)的设备和零部件。

1.11 供货方应具有SVG型式试验报告（含谐波补偿测试实验）、EMC电磁兼容型式试验报告，ISO9001体系认证证书。

# 2、技术要求

2.1应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文，通过在本技术规范书中引用而构成本技术规范书的基本条文。供货方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。如果供货方有自己的标准或规范，须经需货方同意，但原则上采用更高要求的标准。

GB311.1-2012       《绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则》

GB311.2-2013       《绝缘配合 第1部分：使用导则》

GB/T 16927.1-2011  《高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求》

GB/T 26218.1-2010  《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分：定义、信息和一般原则》

GB/T 26218.2-2010  《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子》

GB/T 26218.3-2011  《污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第3部分：交流系统用复合绝缘子》

GB 4208-2008       《外壳防护等级（IP代码）》

DL/T672            《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》

DL/T5242           《35kV~110kV变电站无功补偿装置设计技术规定》

DL/T597            《低压无功补偿控制器订货技术条件》

GB/T 11920         《电站电气部分集中控制设备及系统通用技术条件》

SD 325             《电力系统电压和无功电力技术导则》

DL442              《高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件》

GB50227            《高压并联电容器装置设计规范》

GB/T 11024.2       《标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 第2部分：耐久性试验》

JB/T7111           《高压并联电容器装置》

DL/T604            《高压并联电容器装置定货技术条件》

GB1985             《交流高压隔离开关和接地开关》

JB/T 5346          《串联电抗器》

DL/T 462           《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》

DL/T653	         《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》

DL/T620            《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GB/T 11032         《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB/T 11024.1       《标称电压1000V以上交流电力系统用并联电容器 第1部分：总则》

GB/T 2900          《电工术语 基本术语》

GB/T 11022         《高压开关设备通用技术条件》

GB1985             《交流高压隔离开关和接地开关》

GB/T 5273          《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB/T 775           《绝缘子试验方法》

GB/T4109           《交流电压高于1000V的绝缘套管》

GB/T 12326	     《电能质量  电压波动和闪变》

GB/T14549          《电能质量 公用电网谐波》

GB/T 15543         《电能质量  三相电压允许不平衡度》

GB/T 14285         《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB50217            《电力工程电缆设计规范》

DL/T667            《继电保护设备信息接口配套标准》

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》  国家电网公司

《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》  国家电网公司

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +41 | +40 |
|  |  | 最低气温 |  | -23.9 | -23.9 |
|  |  | 最大日温差 | K | 25 | 25 |
| 2 | 海拔 |  | m | ≤1000 | ≤1000 |
| 3 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 | ≤95 |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 | ≤90 |
| 4 | 地震烈度（水平加速度） |  | g | 0.1 | 0.1 |
| 5 | 最大风速 m/s |  | m/s | / |  |
| 6 | 污秽等级(按额定线电压10kV考虑) |  | cm/kV | 3.5 | 3.5 |

# 3、设计与运行条件

3.1 使用环境条件

使用环境条件如下表所示，包括海拔、环境温度、污秽等级、耐受地震能力、湿度等情况。

3.2设备安装地点

芜湖新兴铸管轧钢10kV配电间

# 4、SVG成套装置技术要求

4.1 SVG技术要求

4.1.1 SVG装置技术参数

本工程在10kV段母线上装设一套工业级增强型动态无功补偿兼谐波治理成套装置（SVG型），装置主要包括：大功率可关断电力电子器件组成的逆变器为其核心部分的SVG型静止无功发生器（兼有源滤波功能），并成套配备相应的自动控制监控和保护系统等成套装置，可实现输出补偿电流在相应范围内连续快速调节，装置使用年限不少于20年。同时能抑制三相电压不平衡、消除电压波动及闪变、减小谐波污染，从而保障电力系统安全稳定、优质高效运行。

SVG本体户内采用双面（柜前、柜后）维护和巡视，具备紧急停机按钮功能。

每套装置包括链式无功发生器（SVG）、连接电抗器等，单套装置主要配置详见供货清单。

成套装置应满足无功功率、电压调节及功率因数等的技术要求，并要求达到以下技术指标：

1) 输出容量

本工程所装设的动态无功补偿兼谐波治理成套装置无功补偿功能额定输出容量为7Mvar，无功连续可调；其中无功补偿容量为5Mvar，有源滤波功能额定输出容量为2Mvar。

2) 响应时间

SVG装置可动态跟踪电网电压变化，并根据变化情况动态调节无功输出，实现稳定电压的作用。动态闭环响应时间不大于10ms。

3) 过载能力

成套装置应具有短时过载能力，过载无功补偿容量为成套装置总容量的10%、时间持续3min开始报警。过载无功补偿容量为成套装置总容量的20%、时间持续1分钟保护停机。

4) 谐波电压

（1）经检测现场110kV线路电网背景谐波，电压谐波总畸变率超过5%，因此装置设计时需要考虑采用工业级增强型模块，保证在该背景谐波范围，装置能内正常启动工作，进行无功及谐波补偿。

（2）去除背景谐波电压后，注入系统公共连接点(P.C.C.点)母线的谐波电压总畸变率、奇次谐波电压含有率、偶次谐波电压含有率均满足中华人民共和国国家标准《GB/T 14549－93 电能质量 公用电网谐波》的要求。

允许的谐波电压畸变如下：

| 总谐波电压畸变 | 奇次谐波电压畸变 | 偶次谐波电压畸变 |
| --- | --- | --- |
| 4.0% | 3.2% | 1.6% |

5) 谐波电流

注入系统公共连接点(P.C.C.点)母线的各次谐波电流满足中华人民共和国国家标准《GB/T 14549－93 电能质量 公用电网谐波》的要求。

6) 三相电压不平衡度

电网公共连接点母线的电压不平衡度应满足中华人民共和国国家标准《GB/T 15543 2008 电能质量三相电压允许不平衡度》的要求。

7) 电压波动和闪变

去除背景电压波动后，在电网公共连接点的电压波动和闪变应满足《GB12326-2008 电能质量 电压波动和闪变》的要求。

8) 功率因数

在补偿容量足够前提下，电站控制目标母线功率因数值高于0.95（无过补）。

9）控制策略

动态无功补偿装置可在装置恒无功、恒电压、恒功率因数、系统恒无功控制模式之间灵活、平稳切换。成套装置以控制母线电压、功率因数或无功功率值为控制目标，且应满足10kV母线电压质量要求。

10）运行效率

装置运行过程中，最大有功损耗不大于成套装置总输出容量的0.8%。

11）成套装置还必须满足以下要求：

a) 10kV静止型动态无功补偿兼谐波治理成套装置，在额定电压下，实际输出容量满足要求，并配备相应的自动控制监控和保护系统等成套装置。

b) 无功补偿装置应在输出容量范围内，连续快速平滑无断点可调。

c) 无功补偿装置运行期间，不应有机械开关投切。

d) 成套装置的工作性能、使用寿命应满足风电场运行条件，运行环境、运行工况等使用要求，使用寿命为20年。

e) 成套装置投切引起的所在母线电压变化不超过电压额定值的2.5%。

f) 成套装置应能动态跟踪电网电能质量变化，并根据变化情况动态调节无功输出。

g) 成套装置应能实现自动检测、远方自动、远方手动投切和现场手动投切，各种方式之间有可靠的闭锁，防止发生事故。检测、控制均可实现完全自动可实现无人值守。

h) 具有供值班员使用的参数设置功能，所有设置的内容可保存一年以上而不丢失，不受停电和干扰信号的影响。

i) 当各类保护动作或监视的状态发生变化时，控制器将自动记录事件发生的类型、相别及动作值，事件按顺序记录，可通过液晶进行查询，并以通讯方式远传。动作次数可永久保存，即使掉电也不丢失。

4.1.2 阀体技术要求

1）成套装置应采用先进的全控型器件IGBT。装置主回路元件的选用，应留有足够的电压（电压不小于1700V）、电流裕度（电流不小于400A），元件应有良好的dv/dt，di/dt特性。其中IGBT采用进口产品，需由买方认可确认。

2）系统主电路应采用链式结构，角型连接，每相由21个功率模块串联组成；换流链IGBT元件驱动全套采用国内一线品牌产品。

3）功率模块采用模块化设计思路，结构紧凑，维修方便，调试便捷。

4）直流电容选用薄膜电力电容，并集成于功率模块内部，有效降低杂散参数，提高模块可靠性。

5）装置大功率电力电子元器件应具有完善的保护功能，包括但不限于以下类型：

	 直流过压保护、 电力电子元件损坏检测保护、 丢脉冲保护、 触发异常保护、过压击穿保护等。

IGBT采用NTC过温保护及热偶保护。

6）SVG阀体主要技术参数

| 额定频率 | 50Hz |
| --- | --- |
| 额定容量 | 5M无功补偿+2M有源滤波 |
| 额定电压 | 10kV |
| 额定电流 | 234A |
| 容量调节范围 | 从额定感性容量到额定容性容量连续可调 |
| 过载能力 | 110%长期运行，120% 1Min |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 平均损耗 | ＜0.8% |
| 谐波特性 | <3%In |
| 响应速度 | 不大于5ms |
| 噪声（db） | ＜75dB |
| 防护等级 | IP20 |
| 操作键盘 | 触摸屏 |
| 界面语言 | 简体中文人机界面 |

7）安装方式：

SVG装置与10kV开关柜间采用电缆连接。

SVG装置采用底部进出线方式。柜体安装在槽钢焊接的底座上，通过点焊方式将其固定在安装槽钢上。

4.1.3 装置控制及保护技术要求

1)控制屏的外形及组成

控制屏采用柜式结构，柜体应选用优质“三防”产品，具备抗电磁干扰能力。

主控制器安装于控制屏中，应由主控机箱和触摸屏等几个主要部分组成。各部分功能如下：

平板机触摸屏：人机界面；

主控机箱：由各功能板卡组成，完成核心的控制功能。

2）主控制器的基本功能

成套装置控制系统应可根据系统电压/无功的变化情况，实现脉冲发生和分配功能，自动调节装置无功输出。

成套装置具有供值班员使用的参数设置功能，所有设置的内容不受停电和干扰信号的影响。

3）通讯功能

主控装置具有和上位机通信的标准化接口，同时具备与升压站综合自动化联网的功能。具有灵活的通讯方式，可采用RS485和以太网通信方式，支持多通道通讯；支持串口通讯协议：MODBUS；支持电力行业通讯标准DL/T667-1999（IEC60870-5-103）和新一代变电站通讯标准IEC61850，支持GOOSE功能；支持多种外部时钟源对时。同时相关的遥控、遥信、遥测等信息可上送至控制中心电力调度系统。

4）显示功能

本系统采用液晶显示器，应具有友好的人机界面，数据保存6个月以上。要求满足如下功能：

实时电量参数显示（电压、电流、功率因数等）；

历史事件记录；

链式装置单元状态监视；

显示当前时间、保护动作时间、保护类型等信息。

5）保护功能

动态无功补偿装置应采用了综合保护策略，以提高装置可靠性；

保护类型如下：母线过压、母线欠压、过流、速断、直流过压、电力电子元件损坏检测保护、丢脉冲、触发异常、过压击穿、阀室超温、保护输入接口、保护输出接口控制和系统电源异常等保护功能。

4.2 连接电抗器技术要求

1) 系统额定电压：10kV

2) 型式：干式、铁芯

3) 电抗率：具体由供货方确定

4) 额定频率：50Hz

5) 电抗偏差：偏差不超过0%～5%

6) 海拔1000米及以下耐压：1min交流耐压：42kV；冲击耐压：1.2/50μs；全波冲击耐压（峰值）：75kV。如果海拔超过2000米，按照国标修正。

7) 安装方式：户内柜式

8) 电抗器重量：具体由供货方确定。

4.3隔离开关技术要求

SVG支路应配置三相联动隔离开关（带接地刀），并提供接“五防”的接线端子，保证检修时有明显的断开点。

隔离开关主要技术参数表如下：

| 1 | 额定电压 |  | 10kV |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 最高运行电压 |  | 12kV |
| 3 | 绝缘水平 | 冲击耐受电压（1.2/50µs） | 75kV（峰值） |
|  |  | 一分钟工频耐受电压 | 42kV（有效值） |
| 4 | 额定电流 |  | 630A |
| 5 | 结构 |  | 户内带接地隔离开关，接地侧为电抗器侧，主刀、地刀满足上合为合位要求。 |

4.4柜体技术要求

屏柜采用下进线方式，柜门有带电显示、观察窗，屏柜防护等级不低于IP20，屏柜颜色为RAL7035。

4.5避雷器技术要求

1) 型式：金属氧化物、复合外套、无间隙、电站型（附放电计数器）

2) 避雷器额定值

额定频率：            50Hz

额定电压：            17kV

持续运行电压：        13.6kV

标称放电电流等级：    5kA

250A操作冲击电流下的最大残压（峰值）：   35.7kV

5kA雷电冲击电流下的最大残压（峰值）：    45kV

直流1mA参考电压：   23kV

长持续时间小电流耐受能力（2ms方波冲击电流峰值）：不小于400A

3) 性能与结构要求

氧化锌避雷器应采用无间隙结构。

绝缘瓷套爬电比距>3.1cm/kV。

4) 氧化锌避雷器的试验项目、方法、内容及要求按照有关标准。

4.6旁路开关技术要求

启动回路旁路开关采用真空接触器。

| 1 | 额定电压 | 10kV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 最高电压 | 12kV |  |
| 3 | 额定电流 | 630A |  |
| 4 | 额定短时耐受电流 | 10Ie |  |
| 5 | 额定峰值耐受电流 | 25Ie |  |
| 6 | 绝缘 |  |  |
| 6.1 | 1min工频耐受电压有效值 | 对地kV | 42 |
| 6.2 | 额定冲击耐受电压峰值 | 对地kV | 75 |
| 7 | 额定电流的开断次数 | 30000次 |  |
| 8 | 额定短路持续时间 | 4s |  |
| 9 | 额定频率 | 50Hz |  |
| 10 | 辅助接点 | 4常开4常闭 |  |

4.7 10kV支持绝缘子技术要求（若有）

1) 支持绝缘子应能承受成套装置框架机械强度的要求

2) 支持绝缘子爬电比距：>3.1cm/kV

3) 绝缘水平：   工频1min：42kV（有效值）

雷电冲击：75kV（峰值）

4.8母线及连接线主要技术要求

截面：由投标人配备，其长期允许电流不应小于1.15倍回路工作电流，同时应满足动热稳定要求。

母线应能承受三相短路电流为40kA时的动、热稳定要求。

# 5、供货范围

5.1卖方供货范围包括：

本工程以10kV侧母线无功功率或10kV母线电压作为控制目标，所需设备为10kV SVG型动态无功补偿兼有源滤波装置1套。

供货方应提供详细供货内容，列出主要元器件清单。供货方应填写详细供货清单。

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SVG功率柜 |  | 套 | 1 |  |
| 1.1 | IGBT模块 | 电压1700V，电流400A， 双管并联 | 套 | 1 |  |
| 2 | SVG控制柜 | 全数字控制系统，采用进口控制芯片 | 面 | 1 |  |
| 3 | 铁心电抗器 | CKSCL-10kV | 组 | 1 | 国内一线品牌 |
| 4 | 10kV隔离开关 | 630A，户内、带接地刀 | 组 | 1 |  |
| 5 | SVG充电回路 | 包含充电电阻、旁路开关等 | 套 | 1 |  |
| 5.1 | 氧化锌避雷器 | YH5WR-17/45-600 | 组 | 1 |  |
| 5.2 | 霍尔传感器 | 设备配套 | 台 | 2 |  |
| 5.3 | 真空接触器 | 设备配套 | 组 | 1 | 国内一线品牌 |
| 5.4 | 启动电阻 | RXHG-10kV | 个 | 3 |  |
| 6 | 控制保护系统 | 设备配套 | 套 | 1 |  |
| 7 | 水冷系统 | LWA-70 | 套 | 1 | 国内一线品牌 |
| 8 | 附件 | 光纤、柜间铜排、支撑件、地脚螺栓、设备间电缆安装配件等 | 套 | 1 |  |

5.2 备品备件

供货方在投标书中对设备的随机附件提出建议及理由（包括设备名称、型号、数量），并单独提出报价。考虑IGBT技术参数的差异，每套装置均应分别配置技术参数相近的产品作为随机附件。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率单元模块 | 与主设备同型号 | 台 | 2 |  |  |  |

5.3 专用工具

供货方在投标书中对设备安装和维护需要的专用工具及测试仪表提出建议（包括设备名称、型号、数量），并单独提出报价。供货方要提供细化清单。

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块测试仪 |  | 台 | 1 |  |  |  |

5.4 供货分界点

双方一次二次设备供货分界点：供货方进线开关下端口。进线端以前电缆及附件由甲方负责提供，进线端以后SVG设备内部之间的所有连接导线等电气材料由供货方提供。

注：

1、SVG启动柜、功率柜、控制柜柜体间连接排、光纤、电缆等所有材料由供货方提供。

2、SVG成套装置间工程用一次、二次电缆由供货方提供。

3、SVG本体保护由供货方提供。

4、SVG柜10kV电源由买方提供，SVG成套装置之间连接材料的设计、供货、指导安装均由供货方负责。

5.5 双方工作安排

供方的工作范围包括动态无功补偿及成套装置的设计、制造和指导调试；

买方的工作范围如下：

1、买方负责为SVG装置提供必要的空调等冷却设备，保证SVG补偿室的温度在0℃～40℃，控制室湿度≤65%（25℃）。

2、土建及设备基础

买方负责整套装置的土建、通风、照明及建筑物防雷接地、消防设计及实施，并按照供方提供的基础图纸制作设备基础以及隔离开关、断路器、避雷器底座等，工程中使用的电缆支撑架、抱箍、隔离开关操作机构使用的水煤气管等均由需方负责。

3、设备收货卸货

供方设备到达现场后买方负责收货、卸货及设备基础就位工作，大型设备可以直接吊装到位，其他设备需妥善保管。设备开箱时需买方、供方人员同时在场，并对照发货清单进行清点，清点无误后由需方确认签字。

4、设备安装

设备就位后供方负责指导，具体安装工作如下：

买方负责电缆头制作，包括SVG连接电抗器与启动柜之间的电缆；

买方负责设备接线，包括电抗器的安装、SVG柜体及内部功率模块的安装，各设备之间的接线；

买方负责设备二次电缆敷设及接线；

买方负责成套装置的验收试验。

# 6、技术资料

6.1 一般要求

6.1.1  供货方按照中国电力工业使用的标准及相应的代码、规则对图纸编号，并且提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制(中文)。

6.1.2  资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求，提供电子版本。

6.1.3 供货方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。中标后, 供货方负责编写并出版所供产品的的技术规范书技术规范书, 并经需方和设计方确认。合同签定后 15天内给出全部技术资料和交付进度清单，并经需方确认。提供最终版的正式图纸的同时，提供正式的AUTOCAD2004电子版本。

6.1.4供货方提供的技术资料一般可分为配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等方面。供货方须满足以上五个方面的具体要求。

6.1.5供货方在订货前应向需方提供一般性资料，如鉴定证书、报价书、典型说明书、外形图和主要技术参数。

6.1.6在技术协议签订_3天内，需货方或设计方向供方提供基础设计所需资料：

a、厂内一次主接线图纸；

b、厂内平面布置图纸或其它相关资料；

c、系统运行方式；

d、系统电流互感器变比；

e、柜体颜色。（RAL7035）

在技术协议签订_14天内，供方向需方和设计院提供下列资料2份，其中1份为电子版。

a、组装图：应表示成套装置总的装配情况。包括外型尺寸、总重量、及其它附件。

b、基础图：应标明成套装置的尺寸、基础的位置和尺寸等。

c、电气原理图：应包括成套装置的内部、外部接线；监控系统的外型尺寸安装图及原理图、端子排图等。

6.1.7  对于其它没有列入合同技术资料清单，确是工程所必需文件和资料，供货方及时免费提供。

6.1.8  需方及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

6.1.9  完工后的产品与最后确认的图纸一致。需方对图纸的认可并不减轻供货方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如供货方技术人员需进一步修改图纸，供货方对图纸重新收编成册，正式递交需方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

6.1.10  供货方提供的竣工技术资料为每台8套，电子版 1 套。

6.1.11 设备供货时提供下列资料4份（另附电子版AUTO CAD一份）：设备的开箱资料除了6.1.6条所述图纸资料外，还应包括安装、运行、维护、修理说明书，部件清单，工厂试验报告，产品合格证，内部安装接线图。

6.1.12 最终图纸应注明供方、需方的订货合同号并有明显最终版标记。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由供方负责赔偿。

6.1.13 未尽事宜由设计院、需方、供方本着为工程负责的原则友好协商确定。

6.2卖方应提供的技术文件

| 序号 | 资料目录 | 文件内容 | 提交数量 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证书 | 鉴定证书或相关产品试验证书 | 3 | 订货前 |
| 2 | 说明书 | 典型说明书 | 3 | 订货前 |
|  |  | 安装、运行、维护、修理说明书 | 9 | 交货时 |
| 3 | 图纸 | 外形图 | 3 | 接到原始资料后15天 |
|  |  | 组装图 | 3 | 接到原始资料后15天 |
|  |  | 基础图 | 3 | 接到原始资料后15天 |
|  |  | 电气原理图 | 3 | 接到原始资料后15天 |
|  |  | 部件清单，工厂试验报告，产品合格证，内部安装接线图 | 3 | 接到原始资料后15天 |
| 4 | 技术参数 | 主要技术参数 | 3 | 接到原始资料后15天 |

# 7、交付进度

| 序号 | 设备名称 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SVG型动态无功补偿装置 | 合同签订并生效后 天 |  |

备品备件和专用工具的交货随设备的交货及时提供。

设备交货时间变动以买方的书面通知为准。

# 8、监造、检验/试验和性能验收试验

8.1 概述

8.1.1本附件用于合同执行期间对供货方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保供货方所提供的设备符合本技术规范书规定的要求。

8.1.2供货方在本合同生效后1个周内，向需方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准符合本技术规范书的规定。

8.2工厂的检验和监造

8.2.1买方有权派遣其检验人员到供货方及其分包商的车间场所, 对合同设备的加工制造进行检验和监造。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知供货方。

8.2.2如有合同设备经检验和试验不符合技术规范书技术规范书的要求,买方可以拒收,供货方更换被拒收的货物,或进行必要的改造使之符合技术规范书技术规范书的要求,买方不承担上述的费用。

8.2.3买方有对货物运到需方所在地以后进行检验、试验和拒收(如果必要时)的权利,不得因该货物在原产地发运以前已经由需方或其代表进行过监造和检验并已通过作为理由而受到限制。需方人员参加工厂试验,包括会签任何试验结果,既不免除供货方按合同规定应负的责任,也不能代替合同设备到达现场后需方对其进行的检验。

8.2.4供货方在开始进行出厂试验前1个月,通知需方进行日程安排。根据这个日程安排,需方将确定对合同设备的那些试验项目和阶段要进行现场验证,并将在接到供货方关于安装、试验和检验的日程安排通知后20天内通知供货方。然后需方将派出技术人员前往供货方和(或)其分包商生产现场,以观察和了解该合同设备工厂试验的情况及其运输包装的情况 。若发现任一货物的质量不符合合同规定的标准,或包装不满足要求,需方代表有权发表意见,供货方认真考虑其意见,并采取必要措施以确保待运合同设备的质量, 现场验证检验程序由双方代表共同协商决定。

8.2.5若买方不派代表参加上述试验,供货方在接到买方关于不派员到供货方和(或)其分包商工厂的通知后,或买方未按时派遣人员参加的情况下,自行组织检验。

8.2.6 监造者有权到生产合同设备的车间和部门了解生产信息，并提出监造中发现的问题。

8.3 试验内容

8.3.1一般要求

本项用于合同执行期间对供货方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验和性能验收试验，确保供货方所提供的设备符合要求。

供货方应在本合同生效后1个月内，向需方提供设备的不低于本设备技术规范书要求的检验、性能验收试验标准。

8.3.2试  验

8.3.2.1出厂试验

出厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供货方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。其检验记录和测试报告要作为交货时质量证明文件的组成部分。

检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验及出厂试验。供货方的检验结果应满足本技术规范书技术规范书的要求。

出厂验收前一周，供货方通知买方进行验收的准备。

供货方应提供标准的验收、试验清单。

每套动态无功补偿装置均应在工厂内进行组装出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付需货方。产品在拆装前对关键的连接部位和部件应作好标记。

一般检验（包括电气间隙爬电距离和安全与接地等项目）10kV标准：电气间隙最小125mm；爬电距离最小180mm；安全与接地：可靠接地。

外观检查；

装置功能与性能试验；

绝缘电阻；

介质强度试验；

控制器静电放电试验；

控制器浪涌冲击试验；

控制器工频磁场试验；

控制器脉冲磁场试验。

8.3.2.2型式试验

供货方应能提供证据，证明按合同提供的设备在最近5年内已按国标、IEC标准对相同的设备进行过成功的型式试验，并能提出型式试验报告，否则这些设备应按国标、IEC标准进行型式试验。报告中必须有如下试验项：

外观检查

工频耐电压试验

恒无功及直流电压平衡试验

谐波电流测量

响应时间测量

运行损耗测量

电压无功综合控制试验

电压暂态跌落补偿试验等

8.3.2.3现场验收试验

成套装置到达现场后，由安装单位按照相关规定进行现场验收试验。试验结果应与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符,否则应由供货方负责。

供货方派工程技术人员负责现场调试、投产的试验和检查，费用由供货方自理。在试验和检查中发现元件、部件损坏，供货方应免费负责调换，机械结构损坏，供货方免费负责修理。

8.3.2.4 安装调试

安装调试应按投标设备安装及调试技术文件的规定进行，应当至少包括：

1. 目测检验

2. 功能性检验：

# 9、质量保证

9.1 供方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括供方的外购件在内)均应符合本规范的规定。

9.2 供方应有遵守本规范中各条款和工作项目的ISO900-GB/T1900质量保证体系，且该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

9.3 供方需要提供质保服务期限为1年，1年内需免费进行售后服务；

# 10、安装调试、可靠性试运行期和质保期的检验

如果在上述责任期内发现设备有缺陷，原因是因为、但不局限于潜在的缺陷或使用了不当材料，买方应当向检验管理局提出要求检验的申请，并有权根据检验证书的效力和保修证明向供货方提出索赔要求，并允许供货方参加这个检验。

在整个检验过程中，如果发现供货方提供的技术标准不完整，检验管理局有权根据中华人民共和国当前有效标准和/或其他被检验管理局认为适合的标准实施检验。

# 11 、包装、运输和贮存

11.1 设备制造完成并通过试验后，应及时包装，否则应得到切实的保护,确保其不受污损。

11.2 所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

11.3 在包装箱外应标明需方的定货号、发货号。

11.4 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

11.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

11.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

11.7 随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份数符合GB11032的要求。